□ 2008년 10월중 수질검사 결과 공표(안)

□ 강진군상하수도사업소에서는 강진읍, 마량면, 성전면, 병영면 상수도의 정수장에 대한 수질검사를 매월 실시하고 있습니다. 금년 10월에 실시한 수질검사 결과를 공표 하오니 참고하시기 바라며, 각 가정에서도 깨끗한 물을 공급받을 수 있도록 물탱크 청소(6개월에 1회이상)및 노후 옥내배관 교체등 적극적인 협조를 바랍니다.

○ 검사대상 : 상수도 정수 및 가정에 공급되는 수돗물

○ 검사항목 : 정수(54개항목), 수도꼭지(10개항목)

○ 검사결과                                                       (단위 : ㎎/ℓ)

검사항목	기준	강진	마량	병영	검사항목		기준	강진		마량	병영
일반세균	100이하	0	0	0	디 클 로 로 아세토니트릴		0.09이하	0.0095		0.002	0.0102
총대장균군	불검출	불검출	불검출	불검출	디클로로메탄		0.02이하	불검출		불검출	불검출
분원성대장균군	불검출	불검출	불검출	불검출	벤 젠		0.01이하	불검출		불검출	불검출
납(Pb)	0.05이하	불검출	불검출	불검출	톨루엔		0.7이하	0.0014		0.0012	0.001
불 소(F-)	1.5이하	불검출	0.3	불검출	에틸벤젠		0.3이하	불검출		불검출	불검출
비 소(As)	0.05이하	불검출	불검출	불검출	크실렌		0.5이하	불검출		불검출	불검출
세레늄(Se)	0.01이하	불검출	불검출	불검출	1.1-디클로로에 틸 렌		0.03이하	불검출		불검출	불검출
수 은(Hg)	0.001이하	불검출	불검출	불검출	사염화탄소		0.002이하	불검출		불검출	불검출
시 안(CN)	0.01이하	불검출	불검출	불검출	경 도		300이하	52.7		84.5	40.3
6가크롬	0.05이하	불검출	불검출	불검출	과망간산칼륨 소 비 량		10이하	0.82		1.32	0.69
암모니아성질소	0.5이하	불검출	불검출	불검출	냄새(Odor)		무 취	적합		적합	적합
질산성질소	10이하	0.4	0.4	불검출	맛(Taste)		무 미	적합		적합	적합
카드뮴(Cd)	0.01이하	불검출	불검출	불검출	구리(Cu)		1이하	불검출		불검출	불검출
보론(B)	0.3이하	불검출	불검출	불검출	색도(Color)		5이하	1.0		1.0	1.0
페 놀	0.005이하	불검출	불검출	불검출	세제(ABS)		0.5이하	불검출		불검출	불검출
총트리할로메탄	0.1이하	0.0335	0.0103	0.0447	수소이온농도		5.8～8.5	7.4		7.6	7.6
클로로포름	0.08이하	0.0241	불검출	0.03932	아연(Zn)		1이하	0.0042		0.0151	0.0114
다이아지논	0.02이하	불검출	불검출	불검출	염소이온		250이하	11		11	10
파라티온	0.06이하	불검출	불검출	불검출	증발잔류물		500이하	124		191	144
1.2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 이하	불검출	불검출	불검출	철(Fe)		0.3이하	불검출		불검출	불검출
페니트로티온	0.04이하	불검출	불검출	불검출	망간(Mn)		0.3이하	불검출		불검출	불검출
카 바 릴	0.07이하	불검출	불검출	불검출	탁 도		0.5이하	0.18		0.14	0.08
1.1.1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	불검출	불검출	황산이온		200이하	7		12	4
테트라클로로 에 틸 렌	0.01이하	불검출	불검출	불검출	알루미늄		0.2이하	불검출		불검출	불검출
트리클로로 에 틸 렌	0.03이하	불검출	불검출	불검출	유리잔류염소		4.0이하	0.33		0.017	0.29
클로랄하이드 레 이 트	0.03이하	0.0052	0.0009	0.0286	트 리 클 로 로 아세토니트릴		0.004이하	불검출		불검출	불검출
디브로모아 세토니트릴	0.1이하	0.0014	불검출	0.0118	할로아세틱 에 시 드		0.1이하	0.0351		0.0009	0.027
수도꼭지검사지점		강진읍 동성리				마량면 마량리			병영면 지로리
정수장별관리책임자		상하수도사업소장				상하수도사업소장			상하수도사업소장
적합여부(정수,수도꼭지)		적 합				적 합			적 합

※ 문의전화 : 강진군 상하수도사업소(☎ 430-3762)