□ 2008년 11월중 수질검사 결과 공표(안)

□ 강진군상하수도사업소에서는 강진읍, 마량면, 성전면, 병영면 상수도의 정수장에 대한 수질검사를 매월 실시하고 있습니다. 금년 11월에 실시한 수질검사 결과를 공표 하오니 참고하시기 바라며, 각 가정에서도 깨끗한 물을 공급받을 수 있도록 물탱크 청소(6개월에 1회이상)및 노후 옥내배관 교체등 적극적인 협조를 바랍니다.

○ 검사대상 : 상수도 정수 및 가정에 공급되는 수돗물

○ 검사항목 : 정수(54개항목), 수도꼭지(10개항목)

○ 검사결과                                                       (단위 : ㎎/ℓ)

검사항목	기준	강진	마량	병영	검사항목		기준	강진		마량	병영
일반세균	100이하	0	0	0	디 클 로 로 아세토니트릴		0.09이하	0.0027		0.0009	0.0059
총대장균군	불검출	불검출	불검출	불검출	디클로로메탄		0.02이하	불검출		불검출	불검출
분원성대장균군	불검출	불검출	불검출	불검출	벤 젠		0.01이하	불검출		불검출	불검출
납(Pb)	0.05이하	불검출	불검출	불검출	톨루엔		0.7이하	0.0091		0.0102	0.0088
불 소(F-)	1.5이하	불검출	0.3	불검출	에틸벤젠		0.3이하	불검출		불검출	불검출
비 소(As)	0.05이하	불검출	불검출	불검출	크실렌		0.5이하	불검출		불검출	불검출
세레늄(Se)	0.01이하	불검출	불검출	불검출	1.1-디클로로에 틸 렌		0.03이하	불검출		불검출	불검출
수 은(Hg)	0.001이하	불검출	불검출	불검출	사염화탄소		0.002이하	불검출		불검출	불검출
시 안(CN)	0.01이하	불검출	불검출	불검출	경 도		300이하	50.4		86.3	37.0
6가크롬	0.05이하	불검출	불검출	불검출	과망간산칼륨 소 비 량		10이하	1.48		1.32	0.69
암모니아성질소	0.5이하	불검출	불검출	불검출	냄새(Odor)		무 취	적합		적합	적합
질산성질소	10이하	0.6	0.5	불검출	맛(Taste)		무 미	적합		적합	적합
카드뮴(Cd)	0.01이하	불검출	불검출	불검출	구리(Cu)		1이하	불검출		불검출	불검출
보론(B)	0.3이하	불검출	불검출	불검출	색도(Color)		5이하	1.0		1.0	1.0
페 놀	0.005이하	불검출	불검출	불검출	세제(ABS)		0.5이하	불검출		불검출	불검출
총트리할로메탄	0.1이하	0.0414	0.0232	0.0452	수소이온농도		5.8～8.5	6.8		7.2	6.8
클로로포름	0.08이하	0.02507	0.00641	0.03818	아연(Zn)		1이하	0.0024		0.0086	0.0051
다이아지논	0.02이하	불검출	불검출	불검출	염소이온		250이하	12		12	7
파라티온	0.06이하	불검출	불검출	불검출	증발잔류물		500이하	187		243.0	200.0
1.2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 이하	불검출	불검출	불검출	철(Fe)		0.3이하	불검출		불검출	불검출
페니트로티온	0.04이하	불검출	불검출	불검출	망간(Mn)		0.3이하	불검출		불검출	불검출
카 바 릴	0.07이하	불검출	불검출	불검출	탁 도		0.5이하	0.00		0.00	0.02
1.1.1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	불검출	불검출	황산이온		200이하	8		13	5
테트라클로로 에 틸 렌	0.01이하	불검출	불검출	불검출	알루미늄		0.2이하	불검출		불검출	0.075
트리클로로 에 틸 렌	0.03이하	불검출	불검출	불검출	유리잔류염소		4.0이하	0.32		0.38	0.71
클로랄하이드 레 이 트	0.03이하	0.0052	0.0008	0.0145	트 리 클 로 로 아세토니트릴		0.004이하	0.0008		불검출	0.0008
디브로모아 세토니트릴	0.1이하	0.0017	0.0022	0.0016	할로아세틱 에 시 드		0.1이하	0.0216		0.0036	0.0946
수도꼭지검사지점		강진읍 동성리				마량면 마량리			병영면 지로리
정수장별관리책임자		상하수도사업소장				상하수도사업소장			상하수도사업소장
적합여부(정수,수도꼭지)		적 합				적 합			적 합

※ 문의전화 : 강진군 상하수도사업소(☎ 430-3762)