□ 2013년 11월중 수질검사 결과 공표(안)

강진군상하수도사업소에서는 강진읍, 마량면, 병영면 상수도의 정수장에 대한 수질검사를 매월 실시하고 있습니다. 11월에 실시한 수질검사 결과를 공표 하오니 참고하시기 바라며, 각 가정에서도 깨끗한 물을 공급받을 수 있도록 물탱크 청소(6개월에 1회 이상)및 노후 옥내배관 교체 등 적극적인 협조를 바랍니다.

○ 검사대상 : 상수도 정수 및 가정에 공급되는 수돗물

○ 검사항목 : 정수(57개항목)

○ 검사결과                                                          (단위 : ㎎/ℓ)

검사항목	기준	강진	마량	병영	검사항목	기준	강진	마량	병영
일반세균	100이하	0	0	0	사염화탄소	0.002이하	불검출	불검출	불검출
총대장균군	불검출	불검출	불검출	불검출	1,2-디브로모-3- 클로로로프로판	0.003이하	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출	불검출	불검출	불검출	유리잔류염소	4.0이하	0.9	0.7	0.8
납(Pb)	0.05이하	불검출	불검출	불검출	총트리할로메탄	0.1이하	0.016	0.016	0.028
불 소(F-)	1.5이하	불검출	불검출	불검출	클로로포름	0.08이하	0.007	0.005	0.022
비 소(As)	0.05이하	불검출	불검출	불검출	브로모디클로로메탄	0.03이하	0.006	0.005	0.005
세레늄(Se)	0.01이하	불검출	불검출	불검출	디브로모클로로메탄	0.1이하	0.003	0.005	0.001
수 은(Hg)	0.001이하	불검출	불검출	불검출	클로랄하이드레이트	0.03이하	0.0097	0.0063	0.0179
시 안(CN)	0.01이하	불검출	불검출	불검출	디브로모아세토니트릴	0.1이하	0.0030	0.0032	불검출
6가크롬	0.05이하	불검출	불검출	불검출	디클로로아세토니트릴	0.09이하	0.0050	0.0022	0.0088
암모니아성질소	0.5이하	불검출	불검출	불검출	트리클로로아세토니트릴	0.004이하	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10이하	0.5	0.7	0.4	할로아세틱에시드	0.1이하	0.011	0.007	0.053
카드뮴(Cd)	0.01이하	불검출	불검출	불검출	경 도	300이하	47	59	15
보 론(B)	0.3이하	불검출	불검출	불검출	과망간산칼륨소비량	10이하	2.1	1.8	1.5
페 놀	0.005이하	불검출	불검출	불검출	냄 새	무취	없음	없음	없음
다이아지논	0.02이하	불검출	불검출	불검출	맛	무미	없음	없음	없음
파라티온	0.06이하	불검출	불검출	불검출	동(구리)	1이하		불검출	불검출
페니트로티온	0.04이하	불검출	불검출	불검출	색 도	5도이하	불검출	불검출	불검출
카바릴	0.07이하	불검출	불검출	불검출	세제(음이온계면활성제)	0.5이하	불검출	불검출	불검출
1.1.1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	불검출	불검출	수소이온농도	5.8~8.5	6.9	6.9	7.0
테트라크로롤에틸렌	0.01이하	불검출	불검출	불검출	아 연	3이하	0.002	0.008
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	불검출	불검출	염소이온	250이하	16	15	13
디클로로메탄	0.02이하	불검출	불검출	불검출	증발잔류물	500이하	66	102	43
벤 젠	0.01이하	불검출	불검출	불검출	철	0.3이하	불검출	불검출	불검출
톨루엔	0.7이하	불검출	불검출	불검출	망 간	0.3이하	불검출	불검출	불검출
에틸벤젠	0.3이하	불검출	불검출	불검출	탁 도	0.5NTU이하	0.08	0.27	0.06
크실렌	0.5이하	불검출	불검출	불검출	황산이온	200이하	8	8	5
1.1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	불검출	불검출	알루미늄	0.2이하	불검출	불검출	불검출
1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	불검출	불검출
수도꼭지검사지점		강진읍 동성리			마량면 마량리		병영면 지로리
정수장별관리책임자		상하수도사업소장			상하수도사업소장		상하수도사업소장
적합여부(정수,수도꼭지)		적 합			적 합		적 합

※ 문의전화 : 강진군 상하수도사업소(☎ 061)430-3772)