□ 2014년 6월 「먹는물공동시설(약수터)」 수질결과 공표

채수일시	2014. 06. 11.	검사기관	전라남도보건환경연구원
채수방법	공무원 채수 ( 조남호)	검사목적	정기 검사
		검사항목	46개 항목
검사장소(5개소)	◎ 보은산 약수터/고성사 체육시설 음수대(강진읍 남성리 산 3) ◎ 탑골 약수터 (강진경찰서 뒤편) ◎ 낙하정 약수터 (강진고등학교 앞쪽) ◎ 가재샘 약수터 (도암면 항촌리 20-1) ◎ 기알재 약수터 (병영면 한학리 산 239)

(단위: ㎎/ℓ)

검사항목	기준	보은산 (고성사 체육시설 음수대)	탑골	낙하정	가재샘	기알재
일반세균	100 이하	6	0	0	0	0
총대장균군	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
여시니아균	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
납	0.01 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소	1.5 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
비소	0.01 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
셀레늄	0.01 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
수은	0.001 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
시안	0.01 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
크롬	0.05 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10 이하	불검출	4.2	1.1	0.3	불검출
카드뮴	0.005 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
보론	1.0 이하	0.01	0.01	불검출	0.01	불검출
페놀	0.005 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
다이아지논	0.02 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
파라티온	0.06 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
페니트로티온	0.04 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
카바릴	0.07 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
1,1,1-트리클로로에탄	0.1 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
테트라클로로에틸렌	0.01 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
트리클로로에틸렌	0.03 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
디클로로메탄	0.02 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
벤젠	0.01 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
톨루엔	0.7 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
에틸벤젠	0.3 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
크실렌	0.5 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
1,1-디클로로에틸렌	0.03 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
사염화탄소	0.002 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
1,4-다이옥산	0.05 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
경도	1,000 이하	22	48	46	33	26
과망간산칼륨소비량	10 이하	불검출	불검출	불검출	0.3	0.6
냄새	없음	없음	없음	없음	없음	없음
동	1 이하	불검출	0.023	0.025	0.020	불검출
색도	5 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
세제(음이온계면활성제)	0.5 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
수소이온농도	4.5~9.5	6.6	6.2	6.6	6.4	6.8
아연	3 이하	0.012	0.022	0.008	0.005	0.002
염소이온농도	250 이하	8.9	12.5	6.0	8.5	4.6
철	0.3 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
망간	0.3 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도	1 이하	0.05	0.15	0.03	0.06	0.08
황산이온	250 이하	불검출	10	불검출	2	불검출
알루미늄	0.2 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
적합여부		적합

※ 문의전화: 강진군 상하수도사업소(☎ 430-3772)

※ 다음검사예정일: 7월 중