강진공공하수 및 분뇨처리시설 현황

1. 일반현황

가. 시설개요

시 설 명	강진분뇨처리시설ㆍ강진공공하수처리시설
위 치	전남 강진군 강진읍 초지길 109-62
사용개시일 (준공일)	2003.03.01. (2002.11.13.)			운영부서		강진군상하수도사업소 하수도팀
시설 용량 (㎥/일)	분뇨	55		처리방식		분뇨		액상부식법
	하수	8,000				하수		SBR(ICEAS)
부지면적	31,549㎡			방류하천		강진만
처리구역	• 강진군 강진읍(동성, 서성, 남성, 평동, 목리, 남포, 도원)
	• 강진군 군동면(호계)
	면 적		4,540,000㎡		인 구		18,030명
시설관리방법	위탁관리대행 : 코리아엔텍(주), ㈜하이엔텍

나. 설계수질

1) 분뇨

구 분		BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
유입수	계 획	20,000	20,000	28,000	5,000	1,000	-
	설 계	20,000	20,000	28,000	5,000	1,000	-
방 류 수		28.0	46.0	28.0	54.0	6.0	-

2) 하수

구 분		BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
유입수	계 획	156	152	167	27	5	-
	설 계	156	152	167	27	5	-
방 류 수		10	15	10	10	1.29	-

2. 공공하수도시설 현황

가. 시설현황

시 설 명		용 량(㎥)	설 치 수	비 고
분뇨	저류조	727	1
	무산소조(탈질조)	602	1
	액상부식조	311	1
하수	유입맨홀	177.5	1
	침사지	66	2
	유입펌프장	1,202	1
	SBR 반응조	1,180	4
	총인 유입수조	420	1
	경사판 침전조	115	1
	UV 소독조	12	1
	방류펌프장	1,026	1
	신설슬러지 저류조	360	1
	잉여슬러지 저류조	118	1

나. 처리계통도(분뇨 및 하수)